## Лист1
Удельное сопротивление кабеля | 0.018 | Ом·мм2/м
Сечение кабеля | 1.5 | мм2
Длина кабеля | 15 | м
Ток | 4 | А
Напряжение | 24 | В
Полное сопротивление | 0.36 | Ом
Падение напряжения | 1.44 | В
Напряжение на нагрузке | 22.56 | В
Падение напряжения в процентах | 6%